Požárně bezpečnostní řešení změny užívání části víceúčelového objektu č.p. 4 Rokytnice v Orlických horách je vypracováno a v dokumentaci doloženo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (březen 2013), podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, a podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, v platném znění.

Popis stavby a použitých předpisů

Předmětem této projektové dokumentace je řešení požární bezpečnosti změny užívání části 3. NP stávající budovy č.p. 4 Rokytnice v Orlických horách. Navrhována je změna dvou ubytovacích pokojů se zázemím na ambulantní ordinaci praktického dětského lékaře se zázemím.

Požární bezpečnost stavby je projektována podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (účinnost červen 2009 + změna Z1 z února 2013), ve vazbě na ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (účinnost květen 2006 + změna Z1 z února 2013), ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (účinnost květen 2009 + změny Z1 – 05/2012, Z2 – 02/2013, Z3 – 06/2013), a všech dalších souvisejících předpisů platných v působnosti požární ochrany.

Předmětná budova byla postavena dle projektové dokumentace z roku 1993, projektována již tedy byla podle ČSN 73 0802 (viz přiložené původní PBŘ).

Použití výše citovaných předpisů je odůvodněno :

- řešená stavba je nevýrobním objektem, sloužící jako objekt občanské vybavenosti – použití normy ČSN 73 0802 Z1

- část stavby dotčená navrhovanou změnou užívání bude nově užívána jako ambulantní ordinace praktického dětského lékaře – ČSN 73 0835 Z1

- technické podmínky požární ochrany pro navržení, provádění a užívání stavby stanoví vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, v platném znění.

Umístění stavby, vlastnické poměry

Víceúčelový objekt občanské vybavenosti č.p. 4 Rokytnice v Orlických horách, s navrhovanou změnou užívání části jeho 3. NP je situován na pozemku st.p.č. 124/1, v katastrálním území Rokytnice v Orlických horách, a to v zastavěném území tohoto města tak, jak je toto vymezeno v platné územně plánovací dokumentaci.

Jedná se o krajní budovu „uliční“ zástavby severozápadní fronty náměstí T.G. Masaryka. Řešená budova i stavební pozemek st.p.č. 124/1, katastrální území Rokytnice v Orlických horách, jsou ve spoluvlastnictví Města Rokytnice v Orlických horách, České pojišťovny a.s., ČR (Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje) a České spořitelny, a.s..

Stavební provedení

Stavebně upravovaný víceúčelový dům má téměř čtvercový půdorys. Objekt má v celém svém půdorysu tři nadzemní užitná podlaží, je částečně podsklepen, zastřešen je soustavou valbových střech s vloženým světlíkem nad schodištěm uprostřed objektu. Požární výška budovy činí h = 6,90 m - jde o výškovou relaci mezi podlahou 1. NP a podlahou 3. NP - jedná se o požární výšku nižší než 12 m, a tím i nižší než 22,5 m. Vstup do budovy je z JJZ strany, z prostoru náměstí T. G. Masaryka. Konstrukční systém je nehořlavý ve smyslu čl. 7.2.8. a) ČSN 73 0802 Z1.

Navrhovaná změna užívání spočívá v nahrazení dvou ubytovacích pokojů se zázemím ve 3. NP budovy ordinací praktického dětského lékaře s kompletním zázemím. Související udržovací práce a dílčí stavební úpravy jsou navrženy v souladu s normou ČSN73 0835 Z1.

Požární úseky

Dotčená budova je členěna do požárních úseků, přičemž toto stávající členění je zachováno rovněž v rámci navrhované změny užívání části jejího 3. NP.

Projektovaná ordinace je  zdravotnickým zařízením skupiny AZ 1, vyskytující se v budově jiného účelu, v souladu s čl. 5.1. ČSN 73 0835 Z1, a jako takové musí tvořit samostatný požární úsek, což je splněno. Samostatně, mimo řešený požární úsek, se nachází pouze bezbariérové WC (stávající), které je však prostorem bez požárního rizika, přístupné po nechráněné únikové cestě (společné chodbě) v rámci podlaží.

Všechny ostatní požární úseky v budově zůstávají původní, zcela beze změn.

Požární riziko a stupeň bezpečnosti požárního úseku

N.3.ORDINACE-III

Požární riziko je stanoveno normativní hodnotou podle čl. 5.3.1 ČSN 73 0835 Z1 :

pv = 35 kg/m2 při součiniteli c = 1.

Příruční sklady s podlahovými plochami 7,30 m2 a 8,62 m2 nevytvářejí soustředěné požární zatížení.

Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – III.

pv = 35 kg/m2 je méně než 45 kg/m2, hp = 6,9 je méně než 22,5 m

Nehořlavý konstrukční systém, SPB III viz tab. 8. ČSN 73 08 02

Mezní velikost požárního úseku není překročena :

N.3.ORDINACE-III :

- max. délka 70 m > skutečnost 14,65 m (a = 0,9)

- max. šířka 44 m > skutečnost 7,56 m (a = 0,9).

Posouzení odolnosti stavebních konstrukcí

Objekt má nehořlavý konstrukční systém ve smyslu ustanovení čl.7.2.8 a) ČSN 73 0802. Svislé obvodové stěny, zajišťující stabilitu budovy, jsou provedeny z keramických bloků na pojivo, 1. PP, 1. NP a 2. NP jsou překryty železobetonovými monolitickými stropy, vnitřní nosné stěny jsou zděné z keramických bloků na pojivo. Nenosné stěny (příčky) jsou vyzdívané z cihelných materiálů, vše druhu DP1. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelový krov zakrytý protipožárními podhledy a obklady.

PÚ : N.3.ORDINACE-III :

Požární stěny – požadavek 30 minut – splněno stávajícími konstrukcemi tj. stěny oddělujícími ordinaci od schodišťového prostoru a od sousedního ubytovacího pokoje – zděné stěny tl, 250 mm s oboustrannými omítkami s mezním stavem EI 180 minut DP1, a skládanou stěnou oddělující ordinaci od kanceláře, tj. 2x vyzdívaná příčka tl. 75 mm, uvnitř s vloženou minerální zvukovou izolací, s mezním stavem min. EI 45 minut DP1. Uvedené požární stěny se stýkají se stávajícími protipožárními podhledy.

Stropní konstrukce : pod ordinací je stávající železobetonový strop s mezním stavem min. REI 90 DP1, obdobně i stropy nižších podlaží.

Strop, resp. podhled nad ordinací – viz nosné konstrukce střechy.

Nosné konstrukce střechy – stávající ocelové vazníky na ocelových sloupech, vazníky jsou nad stávajícím protipožárním podhledem SDK 2x 12,5 mm GKF, odolnost EI 30 minut DP1. Taktéž podpěrné ocelové sloupy jsou opatřeny protipožárním obkladem SDK GKF 2x 12,5 mm o stejné odolnosti. Střešní plášť je stávající beze změny. Jedná se o stávající zkolaudovaný stav budovy.

Požární uzávěry (uzávěr mezi ordinací a chodbou) – požadavek EW 15 minut DP3c, skutečnost – stávající dveře mezi chodbou a čekárnou ordinace EW 30 DP1, je nutno doplnit samouzavírací zařízení, projektované s klasifikací C2 podle ČSN EN 14600 (2006), v návaznosti na čl. 5.5.8 ČSN 73 0810 Z1, Z2, Z3.

Nenosné konstrukce uvnitř hodnoceného požárního úseku – požadavky se nestanoví, vesměs se však jedná o vyzdívané příčky druhu DP1.

Odolnost dělících a nosných konstrukcí zdravotnického zařízení je dále taxativně stanovena na 30 minut – viz ustanovení §18 odst.4) vyhlášky č. 23/2008 Sb., v platném znění, nepožaduje-li se dle normy ČSN 73 0835 Z1 odolnost vyšší - splněno.

Na stavební úpravy a udržovací práce, související s navrhovanou změnou užívání části 3. NP budovy, budou použity výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu a na požární bezpečnost.

Pro stavební úpravy a udržovací práce související s navrhovanou změnou užívání části 3. NP budovy jsou použity nehořlavé materiály třídy hořlavosti - reakce na oheň A, s indexem šíření plamene po povrchu is = 0. Na stavbu není použito hmot, které při požáru odkapávají, odpadávají, nebo jsou při požáru toxické.

Na podlahové krytiny v požárním úseku ordinace lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl, což splní nově navržená podlahová PVC krytina – nutno protokolárně doložit (u stávající PVC podlahové krytiny nelze tuto požadovanou třídu reakce na oheň prokázat).

Veškeré dotčené konstrukce jsou posouzeny podle ČSN 73 0821 ed.2 s odkazem na ČSN 73 0810, dále viz. tab. 6.1.3 „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ Praha 2009 Pavús, a.s., Centrum technické normalizace Roman Zoufal a kolektiv, a podle technických listů konstrukcí a materiálů.

Evakuace osob

Evakuační podmínky z budovy se nemění. Únik z ordinace je NÚC, tj. stávající chodbou se zaústěním do stávající CHÚC typu A. Dle čl. 9.10.2. ČSN 73 0802 Z1 (plocha PÚ do 100 m2) začíná úniková cesta v ose východu, tj. dveří 900/2000 mm vedoucích z ordinace (čekárny) do chodby. V návaznosti na čl. 3.2. ČSN 73 0834 Z1, Z2, písm. b), c) se nejedná o změnu ve věci evakuace osob z budovy, v návaznosti na CHÚC, nepředpokládá se navýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu a orientace o více než 12 osob.

Šířka únikové cesty - počet evakuačních pruhů (55 cm). Obsazení ordinace s čekárnou osobami podle ČSN 73 0818 Z1

Projektovaný počet : 1 lékař + 1 sestra, 6 osob v čekárně, tj. 8 x 1,5 = 12 osob

Šířka únikové cesty, počet evakuačních pruhů (55cm)

u = E / k x s = 12/70 x 1 = 0,17 = 1 evakuační pruh

Dveře šířky 900 mm vedoucí z ordinace (čekárny) plně vyhovují.

Dveře na únikové cestě nemají prahy a otevírají se ve směru úniku.

Délky únikových cest (NÚC i CHÚC) evidentně vyhovují.

Směry úniku a únikové východy budou označeny reflexními tabulkami (popř. samolepkami) v souladu s ČSN ISO 38 64 -1.

Odstupové vzdálenosti – požárně nebezpečné prostory (PNP)

PNP není třeba nově posuzovat, otvory v obvodových konstrukcích objektu jsou beze změn, a rovněž se nezvyšuje požární zatížení požárního úseku (p x c) o více než 30 kg/m2 (ve skutečnosti o 5 kg/m2) – stav je v souladu s odst. 5.9. ČSN 73 0834 Z1. Z hlediska PNP tak zůstává zachován dosavadní stav.

Zásobování požární vodou

Zásobování požární vodou vyhovuje stávající. Celková potřeba požární vody pro budovu stanovená dle ČSN 73 0873 se nemění. V objektu je instalován vnitřní hydrantový systém, přičemž hodnocený požární úsek lékařské ambulance nevyžaduje zřízení vnitřního odběrného místa.

Vnější požární vodu řeší stávající hydranty na veřejné vodovodní síti (80 m od objektu).

Přenosné hasicí přístroje (PHP)

V hodnoceném požárním úseku N.3.ORDINACE-III :

nr = 0,15 x (85 x 0,9 x 1)1/2 = 1,30 ks

Navrženy jsou dva hasicí přístroje práškové, s hasicí schopností 6 h.j. (např. 113B), s umístěním v čekárně u vstupních dveří, zavěšené na stěně tak, aby rukověti přístrojů byly max. 1,5 m nad podlahou.

V ostatních požárních úsecích platí a vyhovuje stávající stav.

Technická požárně bezpečnostní zařízení

Požadavek vybavení objektu nebo jeho řešené části EPS dle ČSN 73 0875 v návaznosti na čl. 4.2.1c) nevyplývá. Taktéž SOZ ani SHZ není vyžadováno a projektováno.

Zhodnocení technických a technologických zařízení budovy

Elektroinstalace

Elektřina je zajištěna stávajícím způsobem z veřejné distribuční sítě – stav beze změn. Převažující rozsah vnitřní elektroinstalace zůstává původní, dílčí úpravy elektroinstalace budou realizovány v provedení do prostředí (působení vnějších vlivů) podle ČSN 33 2000-5-51. K uvedení stavby do užívání bude doložena výchozí revizní zpráva na nové (upravované) části instalace a periodická revizní zprava dle ČSN 33 1500 na stávající instalace.

Chránění při blesku

Objekt je proti blesku chráněn stávající hromosvodovou soustavou, která prochází pravidelnými periodickými revizemi ČSN 33 1500, což bude doloženo k uvedení změny užívání stavby do provozu.

Větrání, vzduchotechnická zařízení

Ochrana vzduchotechnických zařízení proti šíření požáru ve smyslu ČSN 730872 není vyžadována a projektována. Prostory hodnoceného požárního úseku jsou větrány stávajícím způsobem, což vyhovuje, nová vzduchotechnická zařízení se neprojektují. Stávající vzduchotechnická zařízení (odtahové větrání) slouží pouze pro jeden požární úsek.

Potrubní rozvody

Napojení nového umývadla na stávající vodovodní a kanalizační rozvody nemá z hlediska PBŘ žádný vliv. Žádné další nové potrubní rozvody se nenavrhují, v platnosti a funkci zůstává jejich původní provedení.

Vytápění

V řešeném objektu je instalováno elektrické přímotopné vytápění, které zůstává původní, zcela beze změn.

Těsnění prostupujících instalací

Všechny prostupy potrubí a vedení (kabelů) jsou v místech prostupů požárně dělícími konstrukcemi stávajícím způsobem řádně utěsněny po obvodu na mezní stav požárně dělící konstrukce, v souladu s ČSN  73 0810 Z1, Z2, Z3. Žádné nové prostupy požárně dělícími konstrukcemi se nenavrhují.

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Energetické uzávěry : uzávěr vody a hlavní vypínač elektrického proudu pro č.p. 4 jsou, resp. budou označeny tabulkami v souladu s požadavkem vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, a nařízení vlády č.11/2002 Sb.

Osazení dalších tabulek podle ČSN ISO 3864 :

Přenosné hasicí přístroje :	NE.05 (samolepka s piktogramem hasicího přístroje)

Elektrorozvaděč : NB 301 (samolepka se sdruženým symbolem elektrického napětí).

Příjezdové komunikace, vedení protipožárního zásahu

Veřejná komunikace se zpevněným povrchem vede přímo kolem objektu – zachován je stávající stav.

Změnou užívání části 3. NP budovy z ubytovacích pokojů na ordinaci praktického dětského lékaře se nemění podmínky pro vedení protipožárního zásahu na budovu.

Přílohou :

- původní PBŘ (Ing. J. Seidlová, únor 1993)